**浙江衢州水业集团有限公司氢氧化钙项目**

**采购内容及需求**

**一、采购内容及范围**

1.名称：氢氧化钙

2.外观要求：洁白粉细、无结块。

3.原料要求：氢氧化钙粉末要求符合GB/T 17218-1998、GB5749-2006。

4.供应商须按照采购人指定的地点和指定时间卸货并灌装到槽罐，卸货费和灌装费由中标人负责。

5.具体指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标值(百分比) |
| 1 | 氢氧化钙Ca（OH）₂含量／％ | ≥90 |
| 2 | 盐酸不溶物／％ | ≤0.8 |
| 3 | 细度（200目）／％ | ≤95 |
| 4 | 含水率／％ | ≤2.0 |

重金属指标要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 检测项目名称 | 标准要求 |
| 砷（增加量） | ≤0.001 mg/L |
| 镉（增加量） | ≤0.0005mg/L |
| 铬六价（增加量） | ≤0.005 mg/L |
| 铅（增加量） | ≤0.001 mg/L |
| 汞（增加量） | ≤0.0002 mg/L |
| 银（增加量） | ≤0.005 mg/L |
| 硒（增加量） | ≤0.001 mg/L |

6.供货量：预算金额约22.8万元，每年用量约190吨。分批供货，每次供货根据采购人的实际采供计划，最终供货量按采购人实际生产需求确定。

7.服务：提供标的物的采购、装卸、运输、产品保护、售后、产品检测、缺陷调查等服务以及供应商承诺的其他服务。

**二、★供货要求：**

1.供货质量、包装及货源：供应商提供的氢氧化钙必须符合《饮用水化学处理剂卫生安全性评价GB/T 17218-1998》、《[生活饮用水卫生标准](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%A5%AE%E7%94%A8%E6%B0%B4%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%A0%87%E5%87%86/9867259)GB5749-2006》要求。

2.供货数量及时间地点：货物能严格按照招标人每批次需求的数量按时送达采购人指定地点，同时随车提供产品出厂单、产品合格证、产品出厂检测报告。

3. 运输车辆须为制造商或代理商自有车辆，专车专用，只能用于运输自来水用氢氧化钙，严禁混装其他物质，以避免污染。中标人的运输车辆须具备办理衢州市区内运输通行证各项功能资料，包含车辆行驶证及保险复印件，驾驶员驾驶证复印件，GPS定位装置证明，转弯蜂鸣装置证明；车辆两侧加装安全防护设施等

4.供货期内，供应商每季度向招标人提供产品省级及以疾控中心关于七项重金属检测合格报告。

**5. 供货期限：**自合同签订之日起一年

**6.供货特别条款：**供货期内供应商的供货实际数量按采购人生产需要的批次、数量按实结算，采购人不保证总需求量与采购暂定量一致。

7.**现场服务响应：**采购人有与货物相关的服务需求，需要供应商到现场处理和解决的，供应商应在最短时间内赴现场响应。